低氮燃烧机操作规程

一、管道连接

燃烧机管道连接可按右图所示连接

1.减压及测量控制器

2.截止球阀

3.燃气过滤器

4.减压器

5.流量器

6.应急截止球阀

7.球阀

8.燃气过滤器

9.压力调节器/稳压器（特殊情况 适用）

10.防震联轴器

11.法兰式接头

D.压力调节器与燃气阀间的距离（约 1.5~2 米）

二、电气连接

三相电源线必须配备带保险丝的开关。 此外，根据规定，燃烧器的主电源开关，应位于锅炉外部容易触及之处。 电气接线（线路及恒温器）请参阅电路图

三、检查

·检查锅炉（热能设备）是否具备运行？

·热能设备及加热系统中是否已有足够的介质？

·烟气排放通道是否通畅？

·是否有防爆门？

·如烟气排放通道上有翻板是否完全打开？

·现场空气通道是否通畅？

·缺水（油）报警装置是否调节正确和能正常工作？（蒸汽锅炉）

·热能设备的运行规定是否都已满足？

·燃料输送管道应已吹扫清洁且空气已排清。

·检查连接燃烧器供电线路的电压是否与燃烧器的规格相符，以及供电线路和电机的电源连接是否与 供电电压相匹配。检查现场的所有电气连接是否按照电路图中的说明来正确执行

·核实所有供气压力与燃气阀上的铭牌要求一致,检查燃气供应管路已正确联接且无泄漏。

·核实燃烧器本身具备运行条件。

四、运行程序概述

合上总电源开关后，打开燃烧器外部所有球阀,如恒温器已闭合，则电源经燃气压力开关送到控制器。运行条件具备则开始运行。之后风机电机接通并进行燃烧室前吹扫，此时助燃空气风门、燃气管道气门回流风风门回到小火火焰位置准备点火，接着燃气阀（主阀及安全阀）打开，燃烧器进行点火。点着后，进入手动操作模式可以调节控制大小火。

说明：小火即为助燃风、燃气、回流风最小设定值。大火即为最大设定值

五、点火调试

手动操作:

打开电源通上燃气后进入手动操作模式检查各项功能是否正常运行

启动风机，调试正反转（顺时针）。

点火线圈，按下后前边产生电离火花 。

小火电磁阀。按下后电磁阀吸合，通气。关火孔处可以观察火焰燃烧情况，如果火焰正常，关掉点火线圈。如果看不到火焰，说明不具备点火条件，应停止所有程序，检查排除故障。

自动操作:

如果手动操作火焰正常点燃，可以进行自动点火操作，自动点火时只需转动点火旋钮，系统会自动启动风机点火，正常运行。

六、大小火调试

手动操作：

进入手动操作界面，可以手动开大和关小燃气阀门，助燃风阀门，回流风阀门。

自动操作：

进入参数设置界面，密码输入“1234”，按下确定，进行参数设置，气阀、风阀、回风下限即为小火时阀门位置，上限即为大火时阀门位置。设置好上下限后，选择控温或是控压模式，将自手动旋钮达到自动位置，即可实现自动控制火焰大小。

七、控温、控压、温度调节

进入参数设置可以选择控温或是控压模式，常压锅炉选择控温模式，蒸汽锅炉选择控压模式。根据实际温度调节温度偏差，使温度准确无误。

八、其余参数设置

鼓风到点火延时：风机前吹扫时长

打火时长：电火花点火时长

小火到大火延时：小火点燃后到大火启动时长

熄火报警延时：小火点燃后检测时长

关火清扫时长：关火后风机延时吹扫的时长

手动开阀时长：即为阀门开启速度，数字越大，转动越慢

风阀比例：即为燃气开启度和风阀开启度的比例（自动时有效）

回风比例：即为燃气开启度和回风开启度的比例（自动时有效）

九、关火

如需停火，只需将点火旋钮打到关火位置，此时风机延时吹扫，吹扫后系统停止。然后断电，关闭所有燃气回路阀门。

十、故障报警及解决办法

| 现象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧器不启动 | 1） 电源线无电压或低电压。 | 1） 检查原因并排除之 |
|  | 2） 恒温器线未按接线图连接。 | 2） 改正连接。 |
|  | 3) 保险丝断开或未安装。 | 3)更换保险丝。 |
|  | 4） 恒温器超温状态。 | 4） 提高设定值或待温度或压力自然 |
| 火焰燃烧时报警故障限制在火焰监测装置 | 1）电离电流受点火变压器干扰。 | 1）转换点火变压器的电压（230V 侧）并用模拟微安培计进行检查。 |
|  | 2）火焰传感器（电离探针或 UV 光电管）已失效。 | 2）更换。 |
|  | 3) 火焰传感器（电离探针或 UV 光电管）位置不正确。 | 3）调正位置，接着插入模拟微安培计来检查是否有效。 |
|  | 4） 电离探针或相应电线接地。 | 4） 目测检查和借助工具检查。 |
|  | 5） 火焰传感器电源断开。 | 5） 恢复电源连接。 |
|  | 6） 通风不良或烟气管路阻塞。 | 6） 检查锅炉烟气通道及烟囱接头是否畅通。 |
|  | 7） 火焰圆盘或燃烧头脏或磨损。 | 7） 目测检查，必要时更换。 |
|  | 8） UV 光电管脏污或有油污。 | 8） 适当清洁。 |
|  | 9） 控制器失效。 | 9） 更换。 |
|  | 10）缺电离。 | 10）如果控制器的接地无效则不能测到电离电流。检查控制器的专门端子和设备地线的“接地”效能。 |
| 有燃气释放，但无火焰故障限制在点火电路。 | 1） 点火电路故障。 | 1） 检查点火变压器的电压（230V 侧） 及高压电路（在锁定端子下的接地 电极或绝缘体损坏）。 |
|  | 2） 点火变压器电源释放到地面。 | 2） 更换。 |
|  | 3） 点火变压器电线断开连接。 | 3） 更换。 |
|  | 4） 点火变压器故障。 | 4） 更换。 |
|  | 5） 电极与地线间的距离不正确。 | 5） 校正到正确位置。 |
|  | 6）绝缘体脏污以致电极放电到地面。 | 6） 清洁或更换绝缘体及电源。 |
| 有燃气释放，但无火焰。有燃气释放，点燃后立即熄灭 | 1） 空气/燃气的比例不正确。 | 1） 更正空气/燃气的比例。 |
|  | 2） 燃气管道内空气未排尽（初次点火时）。 | 2）排掉燃气管道内的空气。 |
|  | 3） 燃气压力不足或过高。 燃烧器工作时产生压力降 | 3）检查并调整合适的燃气压力值（建 议用水柱压力计测试）。 调整燃气压力开关设定值，或加大燃 气供气管道的通径 |